**Metingen elektrische installatie**

**Machinekamer datum: 11 maart 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Groepnr.** | **Aardlek type** | **Uitschak. spanning** | **Ra in Ohm** | **Uitschak. stroom** | **Uitschak. tijd** | **Opm** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40/0,03A | 2V | 60 | 22,5 mA | 20m” |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 63/0,03A | 2V | 60 | 23,4 mA | 30m” |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 40/0,03A | 2V | 60 | 18,7 mA | 20 m” |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 40/0,03A | 2V | 60 | 22,1 mA | 30m” |  |
| 14 | C10/0,03A | 2V | 60 | 23,4 mA | 130 m” |  |
| 15 | B16/0,03A | 2V | 60 | 22,8 mA | 140 m” |  |
| K1 |  |  |  |  |  |  |
| K2 | 63/0,3A | 3V | 9 | 196 mA | 40 m” |  |
| K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |